Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями  Правил  пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), Правил пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций системы Министерства высшего и среднего специального образования (ППБ-С-1983), Правил пожарной безопасности для спортивных сооружений (ППБ 0-148-87), иных нормативно - технических документов Российской Федерации в области пожарной безопасности.

Инструкция (ИПБ-4) является нормативным документом ТГУ и устанавливает основные требования пожарной безопасности для помещений, зданий, сооружений спортивных комплексов ТГУ и определяет порядок содержания расположенного там оборудования.

I. Общие требования пожарной безопасности.

1.1.Определения.

- пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

- требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;

- противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров;

- профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий.

1.2.В ТГУ насчитывается 4 объекта спортивного назначения

- Спортивный комплекс ТГУ по пр. Ленина, 36 стр.213 г. Томска

- Спортивный комплекс ТГУ "Атлет" по ул. Никитина, 4 г. Томска

- Стадион ТГУ по ул. А.Иванова, 20а г. Томска

- Лыжная база ТГУ по ул. Ф.Лыткина, 14 г. Томска

по функциональной пожарной опасности они относятся к классу – Ф3.6 (стадион ТГУ - Ф2.3); на данных объектах расположены помещения мастерских относящиеся к классу - Ф5.1; складские помещения, относящиеся к классу - Ф5.2. Здания преимущественно II степени огнестойкости.

1.3.Все работники ТГУ должны поддерживать на территории и объектах ТГУ высокий уровень противопожарного режима, регламентированный нормативно - законодательными актами РФ по пожарной безопасности, инструкциями и иными организационно - распорядительными документами  ТГУ по пожарной безопасности.

1.4.Все работники ТГУ допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности (руководители структурных подразделений ТГУ) должны проводить первичный противопожарный инструктаж непосредственно на рабочем месте:

- со всеми вновь принятыми на работу;

- с переводимыми из одного подразделения ТГУ в другое;

- с работниками, выполняющими новую для них работу;

- с командированными в ТГУ работниками;

- с сезонными работниками;

- со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и иные работы на объектах ТГУ;

- с учащимися, прибывшими на производственное обучение или практику.

и повторный противопожарный инструктаж со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в год.

1.4.1.В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей.

1.4.2.Первичный (повторный) противопожарные инструктажи проводятся в соответствии с тематическим планом и программой утвержденной первым проректором ТГУ.

1.5.Обучение пожарно-техническому минимуму.

Руководители структурных подразделений ТГУ, работники, ответственные за пожарную безопасность объектов ТГУ и проведение противопожарного инструктажа, должны проходить обучение пожарно-техническому минимуму в организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности, при приеме на работу и с последующей периодичностью не реже 1 раза в 3 года.

1.6.Руководитель факультета физической культуры (ФФК) ТГУ обязан:

1.6.1.Установить на территории, в зданиях и помещениях спортивных сооружений строгий противопожарный режим (оборудовать места для курения, установить строжайшее соблюдение порядка проведения огневых работ и правил пользования электронагревательными приборами, определить порядок осмотра и закрытия помещений после окончания их работы и т. п.) и периодически контролировать его соблюдение всеми сотрудниками и обслуживающим персоналом.

1.6.2.Совместно с руководителями арендующих организаций определить порядок содержания в пожаробезопасном состоянии оборудования, помещений и участков территорий, закреплённых за ними. Требовать от руководителей арендующих организаций устранения нарушений режимного характера, а также выполнения противопожарных мероприятий, оговоренных в договоре на аренду.

1.6.3.Назначить приказом лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности и соблюдение настоящих правил по каждому спортивному сооружению, а также за эксплуатацию и исправное техническое состояние систем противодымной защиты, противопожарного водоснабжения, установок пожарной автоматики и систем оповещения о пожаре.

1.6.4.Организовать:

- разработку инструкций и памяток о мерах пожарной безопасности, своевременную их корректировку при проведении массовых мероприятий, изменении планировки зданий, изменении назначения отдельных помещений и др.;

- слаженную работу членов групп быстрого реагирования (ГБР) при пожаре, на закрепленных объектах, с практической отработкой их действий согласно графика;

- противопожарную подготовку (противопожарный инструктаж) инженерно-технических работников, тренеров, спортсменов;

- изучение и выполнение настоящих правил пожарной безопасности всеми работниками ТГУ, участниками спортивных, культурно-зрелищных и других мероприятий, а также учащимися ТГУ.

1.6.5.Обеспечить:

- сооружения, здания, помещения и территорию спортивных сооружений наглядной агитацией, знаками безопасности, согласно действующим нормативным документам, а также необходимыми средствами пожаротушения;

- содержание в исправном состоянии систем пожарной автоматики и средств пожаротушения, систем оповещения, эвакуационного и аварийного освещения, знаков безопасности, средств связи;

- своевременное выполнение противопожарных мероприятий по предложениям ФПС, предписаниям ГПН, актам пожарно-технической комиссии ТГУ.

1.6.6.Ознакомить организаторов соревнований и культурно-зрелищных мероприятий с установленным противопожарным режимом в спортивных сооружениях.

1.6.7.Не допускать:

- размещения на объекте и на прилегающей территории временных строений, дополнительных стоянок для автомобильного транспорта;

- загромождения противопожарных разрывов между строениями;

- загромождения путей эвакуации, эвакуационных и аварийных выходов;

- увеличения вместимости трибун, а также изменения назначения отдельных помещений;

- к работе лиц (в том числе временной), не прошедших противопожарного инструктажа;.

- использования первичных средств пожаротушения для целей, не связанных с тушением пожара;

- проведения соревнований, культурно-зрелищных и других мероприятий без осуществления мер, предусмотренных действующими положениями по обеспечению пожарной безопасности;

- проведения репетиций с использованием осветительной, звукозаписывающей, воспроизводящей и другой аппаратуры и оборудования при отсутствии технических паспортов иди актов об их техническом и противопожарном состоянии.

II. Содержание территории прилегающей к спортивным сооружениям ТГУ.

2.1.Территория стадиона  ТГУ, а так же территория, прилегающая к спортивным сооружениям ТГУ в пределах противопожарных разрьпзов, должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. Горючие отходы, мусор и т. п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. Разводить костры, сжигать отходы, тару, мусор, упаковочные материалы на территории объектов запрещается.

2.2.Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, а также использовать для стоянки транспорта и размещения временных строений (металлических гаражей, вагон-бытовок и т.п.). Места временного размещения (стоянки) автотранспорта, размещение мест под складирование материалов, оборудования и размещение мест (площадок) сбора мусора определяются «Инструкцией по содержанию территории ТГУ в соответствии с требованиями пожарной безопасности».

2.3.Дороги, проезды и подъезды к зданиям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам (пожарным гидрантам), используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники и обеспечивать доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любое помещение. Расстояние от края проезда до стены здания, следует принимать 5—8 м. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев. Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, необходимо предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

2.4.Дороги, проезды и подъезды к зданиям, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, должны содержаться в исправном состоянии и зимой быть очищенными от снега и льда, о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

III. Содержание помещений спортивных сооружений ТГУ.

3.1.Не разрешается курение в помещениях, зданиях, сооружениях ТГУ, курение допускается на специальных площадках обозначенных соответствующими знаками пожарной безопасности, обеспеченных средствами пожаротушения, урнами с водой (ящиками с песком). Контроль за данными местами (площадками) необходимо осуществлять дежурному персоналу спортивных сооружений.

3.2.В зданиях, помещениях спортивных сооружений ТГУ запрещается:

- использовать пиротехнические изделия и открытый огонь, если это не связано с работой технологического оборудования, проведением огневых (пожароопасных) работ по согласованному, утвержденному в установленном порядке наряд – допуску;

- хранение и применение в подвалах и цокольных этажах под зрительными, тренировочными, залами и трибунами ЛВЖ и ГЖ, баллонов с газами и других взрывопожароопасных веществ и материалов;

- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- устраивать склады горючих материалов и мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток;

- хранить взрывопожароопасные материалы в помещениях, непосредственно сообщающихся с залами, с трибунами для зрителей и проходами, коридорами и выходами, из этих залов;

- складировать горючие материалы, а также устраивать помещения с конструкциями из трудногорючих и горючих материалов непосредственно под узлами крепления металлических и деревянных несущих конструкций;

- производить перепланировку объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, в результате которой ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре);

- производить отогревание замерзших труб инженерных сетей с применением открытого огня;

- устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов.

3.3.В случае установки замков на распашных, съемных решетках оконных проемов и на оконных рамах в помещениях спортивных сооружений ТГУ, ключи от данных замков необходимо установить в непосредственной близости от замка, с размещением таблички «ключ от замка аварийного выхода».

3.4.Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий должны быть очищены от мусора и других предметов.

3.5.Обработанные (пропитанные) в соответствии с нормативными требованиями деревянные конструкции кровли по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться (пропитываться) повторно, нарушения огнезащитных покрытий должны немедленно устраняться. Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже двух раз в год.

3.6.В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницае-мость.

3.7.При перепланировке помещений, изменении их функционального назначения должны соблюдаться противопожарные требования действующих норм строительного и технологического проектирования.

3.8.Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет подвергаться эксплуатационным испытаниям.

3.9.Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены и постоянно закрыты.

3.10.В нерабочее время ключи от помещений должны находиться у дежурного (сторожа).

3.11.Комплект ключей от технических этажей и помещений, межферменных пространств и въездных дорог должен постоянно находиться в дежурном (диспетчерском) помещении с постоянным пребыванием людей.

3.12.На зданиях в установленном порядке должна быть создана молниезащита, которую необходимо эксплуатировать в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

3.13.Огневые работы в спортивных сооружениях необходимо проводить в соответствии с «Инструкцией по организации безопасного проведения огневых работ на объектах ТГУ (ИПБ - 2)».

3.14.При аренде помещений арендаторами должны выполняться противопожарные требования и нормы для данного типа здания, помещения, а также выполняться организационно-распорядительные документы по пожарной безопасности для ТГУ.

3.15.При проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании зданий спортивных сооружений ТГУ, также обязательны для исполнения положения Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3.16.Временные места для зрителей (выдвижные, съемные, сборно-разборные и т. п.), а также сиденья на трибунах крытых и открытых спортивных сооружений не допускается выполнять из синтетических материалов, выделяющих при горении высокоопасные вещества. Под временными местами запрещается хранение каких-либо горючих материалов и оборудования, а также стоянка техники. Пространство под временными трибунами перед началом каждого соревнования должно очищаться от горючего мусора и высохшей травы. Установка приставных сидений на путях эвакуации запрещается.

3.17.Расстановку кресел для зрителей в спортивных залах следует предусматривать таким образом, чтобы не создавались встречные или пересекающиеся потоки зрителей с постоянных и временных трибун. При расстановке кресел на площади зала следует соблюдать требования Правил пожарной безопасности для театрально-зрелищных предприятий и культурно-просветительных учреждений.

IV. Содержание, техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем и установок противопожарной защиты спортивных сооружений ТГУ.

4.1.Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной автоматики и тушения, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) в спортивных сооружениях должны постоянно содержаться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации. Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением случаев, оговоренных в нормах и правилах.

4.2.Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе световые указатели “Эвакуационный (запасный) выход”, “Дверь эвакуационного выхода”), должны постоянно находиться в исправном и включенном состоянии.

4.3.Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) автоматических установок противопожарной защиты осуществляются в соответствии с годовым планом-графиком и в объеме регламентов составляемых с учетом технической документации заводов-изготовителей и нормативно-технических документов по пожарной безопасности. ТО и ППР выполняет специализированная организация, имеющая лицензию, по договору (гос. контракту). ТО и ППР проводятся с целью поддержания установок пожарной автоматики в работоспособном и исправном состоянии в течении всего срока эксплуатации, а также обеспечения их срабатывания при возникновении пожара.

4.4.ТО и ППР установок пожарной автоматики включает в себя:

- проведение плановых профилактических работ;

- устранение неисправностей и проведение текущего ремонта;

- оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации.

4.5.Все проведенные работы по ТО и ППР, в том числе по контролю качества, должны фиксироваться в Журнале регистрации работ по ТО и ППР систем пожарной автоматики, один экземпляр которого должен храниться у Заказчика, другой у Исполнителя.

4.6.Записи должны констатировать следующий вывод: "Установка пожарной автоматики сдана Заказчику в исправном и работоспособном состоянии в автоматическом режиме и готова к использованию по назначению".

4.7.Эксплуатация (содержание) установок пожарной автоматики работниками ТГУ.

4.7.1.В ТГУ распорядительным документом (приказом) назначается лицо, ответственное за эксплуатацию установок пожарной автоматики ТГУ, а также оперативный (дежурный) персонал, контролирующий состояние  установок пожарной автоматики в течение дежурных суток на закрепленном объекте.

4.7.2.Лицо, ответственное за эксплуатацию установок пожарной автоматики ТГУ, обязано обеспечить:

- контроль за проведением первичного обследования установок пожарной автоматики и соблюдение регламентов ТО и ППР специализированной организацией, а так же своевременность и качество выполнения работ данной организацией  в соответствии с графиком и регламентом работ по договору (гос. контракту);

- разработку необходимой эксплуатационной документации в следующем объеме (инструкции по эксплуатации установки пожарной автоматики; регламентов работ; планов-графиков ТО и ППР; тех. заданий для заключения договоров со специализированной организацией на ТО и ППР);

- обучение дежурного персонала, действиям при срабатывании (неисправностях) пожарной автоматики;

- расследование причин  срабатываний и неисправностей установок пожарной автоматики;

- своевременное предъявление рекламаций:

- заводам - изготовителям - при поставке некомплектных, некачественных или не соответствующих нормативно-технической документации приборов и оборудования установок пожарной автоматики;

- монтажным организациям - при обнаружении некачественного монтажа или отступлений при монтаже от проектной документации, не согласованных с разработчиком проекта и органом государственного пожарного надзора;

- обслуживающим организациям - за несвоевременное и некачественное проведение ТО и ППР установок и средств пожарной автоматики.

- анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых установок пожарной автоматики и их надежности при эксплуатации;

- разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО и ППР установок пожарной автоматики.

4.7.3.Оперативный (дежурный) персонал в течение дежурной смены обязан:

- провести внешний осмотр составных частей установки (ППКиУ, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность крепления.

- осуществить контроль рабочего положения переключателей и выключателей, исправность СЗО, наличие пломб на ППКиУ.

- убедиться в работоспособности сигнализации по показаниям ППКиУ.

4.7.4.Оперативный (дежурный) персонал должен знать:

- инструкции для оперативного (дежурного персонала);

- тактико-технические характеристики приборов и оборудования установок пожарной автоматики, смонтированных на закрепленном объекте, и принцип их действия;

- наименование, назначение и местонахождение защищаемых (контролируемых) установками помещений;

- порядок пуска установки пожарной автоматики в ручном режиме;

- порядок ведения оперативной документации;

- порядок контроля работоспособного состояния установки пожарной автоматики на объекте;

- порядок вызова пожарной охраны.

4.7.5.При  «ложном» срабатывании, отказе или неисправности установок пожарной автоматики  на закрепленном объекте - оперативный (дежурный) персонал (вахтеры, стрелки ВОХР) регистрируют данный случай в журнале учета срабатываний, отказов и неисправностей систем пожарной автоматики и иных инцидентов; после чего сообщают о случившемся начальнику караула ВОХР и лицу, ответственному за обеспечение пожарной безопасности данного объекта. Начальник караула ВОХР осуществляет вызов работников, осуществляющих по договору (гос. контракту) обслуживание пожарной автоматики, для устранения неисправности, фиксирует вызов в журнале и оформляет сообщение о срабатывании (отказе) системы пожарной автоматики, потом в однодневный срок передает данное сообщение лицу, ответственному за эксплуатацию установок пожарной автоматики ТГУ (либо работникам отдела пожарной безопасности, ГО и ЧС ТГУ). Лицо, ответственное за эксплуатацию установок пожарной автоматики ТГУ, совместно со специалистами отдела пожарной безопасности, ГО и ЧС ТГУ в течении 3-х дней после поступления сообщения о случаях срабатывания, отказа или неисправностях АУПС, АУПТ и СОУЭ, проводят расследование данных случаев, а результаты расследования оформляют актом комиссии. При необходимости для расследования привлекается так же технический персонал службы главного энергетика, службы главного механика ТГУ и работники, осуществляющие по договору (гос. контракту) обслуживание пожарной автоматики данного объекта. Работники отдела пожарной безопасности, ГО и ЧС ТГУ должны один раз в квартал направлять в отделение профилактики пожаров ПЧ ТГУ обобщенные материалы работы комиссии с приложением копий сообщений о срабатывании (отказе) систем пожарной автоматики и актов расследования.

V. Содержание эвакуационных путей и эвакуационных, аварийных выходов.

5.1.Выходы являются эвакуационными, если они ведут:

а) из помещений первого этажа наружу:

- непосредственно;

- через коридор;

- через вестибюль (фойе);

- через лестничную клетку;

- через коридор и вестибюль (фойе);

- через коридор и лестничную клетку;

б) из помещений любого этажа, кроме первого:

- непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

- в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

- в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

в) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категории А или Б) на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в а и б, выход в помещение категории А или Б допускается считать эвакуационным, если он ведет из технического помещения без постоянных рабочих мест, предназначенного для обслуживания вышеуказанного помещения категории А или Б.

5.2.Выходы не являются эвакуационными, если в их проемах установлены раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты.

5.3.Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:

- помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.;

- помещения подвальных и цокольных этажей при площади более 300 м2 или предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел.; в помещениях подвальных и цокольных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 чел., один из двух выходов допускается предусматривать аварийным;

- помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел.;

- помещения класса Ф5 категорий А и Б с численностью работающих в наиболее многочисленной смене более 5 чел., категории В — более 25 чел. или площадью более 1000 м2;

- открытые этажерки и площадки в помещениях класса Ф5, предназначенные для обслуживания оборудования, при площади пола яруса более 100 м2— для помещений категорий А и Б и более 400 м2 — для помещений других категорий;

- этажи зданий класса - Ф1.1; Ф1.2; Ф2.1; Ф2.2; Ф3; Ф4.

5.4.При наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть расположены рассредоточено.

5.5.Выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, могут рассматриваться как аварийные и предусматриваться для повышения безопасности людей при пожаре. Аварийные выходы не учитываются при эвакуации в случае пожара.

5.6.К аварийным выходам также относятся:

а) выход на  балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 м между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию);

б) выход на  переход шириной не менее 0,6 м, ведущий в смежную секцию здания класса Ф1.3 или в смежный пожарный отсек;

в) выход на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии;

г) выход непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже -4,5 м и не выше +5,0 м через окно или дверь с размерами не менее 0,75х1,5 м, а также через люк размерами не менее 0,6х0,8 м; при этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк (окно) - лестницей в помещении; уклон этих лестниц не нормируется;

д) выход на кровлю здания I, II и III степеней огнестойкости классов С0 и С1 через окно, дверь или люк с размерами и лестницей по “г”.

5.7.Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации в спортивных сооружениях ТГУ должны открываться по направлению выхода из здания и не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. Двери лестничных клеток и противопожарные двери должны иметь устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

5.8.При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- устраивать на путях эвакуации фальшивые двери, устанавливать зеркала, турникеты и другие приспособления;

- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме зданий V степени огнестойкости);

- применять для отделки пола материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:

- Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

- В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе;

- применять ковры и ковровые дорожки в коридорах, вестибюлях, фойе, примыкающих к спортивным залам с трибунами для зрителей;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;

- снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами выходы на наружные эвакуационные лестницы.

VI. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к электрооборудованию.

6.1.Монтаж и эксплуатацию электроустановок и электротехнических изделий в зданиях спортивных сооружений ТГУ необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности и электроэнергетике (в том числе Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), межотраслевых правил по ОТ при эксплуатации электроустановок.)

6.2.Эксплуатация электрооборудования в зданиях спортивных сооружений ТГУ осуществляется в соответствии с «Инструкцией о мерах пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования в ТГУ». При этом служба главного энергетика ТГУ осуществляет эксплуатацию силовых, осветительных электроприемников и проверяет состояние стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, при этом проводит испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств по графику, но не реже одного раза в три года. Результаты замеров оформляются актом (протоколом) в соответствии с нормами испытания электрооборудования. А лица ответственные за обеспечение пожарной безопасности (руководители структурных подразделений ТГУ), отвечают за эксплуатацию бытовых электроприборов и специального электрооборудования (насосы, компрессоры, электрокаменки и т.п.), используемого в зданиях спортивных сооружений ТГУ.

6.3.Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены. Под напряжением должны оставаться дежурное освещение, установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарная и охранно-пожарная сигнализация.

6.4.При эксплуатации действующих электроустановок в спортивных сооружениях ТГУ запрещается:

- использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях,   не   соответствующих   требованиям   инструкций предприятий-изготовителей  или  имеющие  неисправности,  которые  в  соответствии с инструкцией   по   эксплуатации   могут   привести   к   пожару,   а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными токопроводящими жилами;

- использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов, а также заклеивать участки электропроводки бумагой;

- применять для электросетей радио- и телефонные провода;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы;

- включать в работу электрооборудование при неисправном защитно-заземляющем устройстве;

- прокладывать электрокабели по сгораемым конструкциям здания, горючим отделочным материалам помещений;

- осуществлять соединение участков электропроводов при помощи «механической скрутки».

6.5.Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т. п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.

6.6.Лица, ответственные за состояние электроустановок обязаны:

- организовать и проводить профилактические осмотры и планово-предупредительные ремонты электрооборудования, аппаратуры и электросетей, а также своевременно устранять нарушения, которые могут привести к возгоранию и пожарам;

- обеспечить правильность применения кабелей, электропроводок, электродвигателей, светильников и другого электрооборудования в зависимости от класса пожаро- и взрывоопасности зон и условий окружающей среды, а также исправное состояние аппаратов защиты от коротких замыканий, перегрузок, внутренних и атмосферных перенапряжений и т. п.;

- организовать обучение и инструктаж дежурного персонала по вопросам пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок.

6.7.При эксплуатации электрооборудования необходимо соблюдать следующие требования:

- в помещениях использовать сертифицированные  переносные и передвижные электроприёмники, а так же вспомогательное оборудование к ним, в соответствии с их назначением, указанным в паспорте;

- в процессе эксплуатации переносные, передвижные электроприемники, вспомогательное оборудование к ним должны подвергаться техническому обслуживанию, испытаниям и измерениям, планово-предупредительным ремонтам в соответствии с указаниями заводов-изготовителей, приведенными в документации на эти электроприемники и вспомогательное оборудование к ним;

- 1 раз в 6 месяцев переносные и передвижные электроприемники, а так же вспомогательное оборудование к ним должны подвергать проверке, результаты проверки необходимо отражать в «Журнале регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним». В объеме периодической проверки переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним входят:

- внешний осмотр;

- проверка работы на холостом ходу в течение не менее 5 мин.;

- измерение сопротивления изоляции;

- проверка исправности цепи заземления электроприемников и вспомогательного оборудования классов 01 и 1;

- замена электроприборов с меньшей мощностью на большую должна производиться с учетом допустимой нагрузки электросети (сечение и материала проводов, выключателей и т. д.) и после согласования с главным энергетиком ТГУ;

- установка в помещениях электронагревательного оборудования, должна производиться, только после согласования с отделом пожарной безопасности, ГО и ЧС ТГУ и главным энергетиком ТГУ.

6.8.Неисправности в электросетях и электроаппаратуре, вызывающие искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, должны немедленно устраняться дежурным персоналом; неисправную электросеть следует отключать до приведения ее в пожаробезопасное состояние.

6.9.Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей (проложенных впервые или взамен существующих) с противопожарными преградами в зданиях и сооружениях спортивных сооружений должны быть заделаны огнестойким материалом до включения электросети под напряжение.

6.10.Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и сетками. Для этих светильников и другой переносной и передвижной электроаппаратуры необходимо применять гибкие кабели с медными жилами и резиновой изоляцией в оболочке, стойкой к воздействию окружающей среды. Подключение переносных светильников и другой электроаппаратуры следует производить от переходных коробок со штепсельными разъемами. При наличии в помещениях горючих материалов, а также изделий в упаковке из горючих материалов электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение. В складских помещениях расстояние от светильников до горючих материалов должно быть не менее 0,5 м.

6.11.При устройстве софитов и рамп следует применять только негорючие материалы. Корпуса софитов должны быть изолированы от поддерживающих их тросов. Прожекторы и софиты должны отстоять от декораций и конструкций из горючих материалов на расстоянии не менее 0,5 м. Расстояние от линзового прожектора до горючих декораций должно быть не менее двух метров.

6.12.Электроустановки складских помещений, а также подтрибунных пространств и помещений, используемых для складирования спортинвентаря, синтетических покрытий и других горючих материалов, должны иметь общие отключающие рубильники, установленные на наружных стенах из негорючих материалов зданий (помещений) или на отдельных опорах в шкафах, приспособленных для опломбирования или закрывания на замок.

6.13.Установка в складских помещениях газовых плит, бытовых электронагревательных приборов, электропечей и электророзеток не допускается.

6.14.Шкафы с электрощитами, расположенные в лестничных клетках, коридорах, вестибюлях, холлах, фойе, должны постоянно содержаться закрытыми. Электрощиты необходимо оснащать исполнительной схемой с надписями, поясняющими назначение каждой группы электропитания. Ключи от шкафов необходимо хранить в служебном помещении с круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала.

6.15.Металлическая кровля, а также металлические трубы, в которых проложена электропроводка, должны быть заземлены. В одной трубе, рукаве, коробе, пуске, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке совместная прокладка взаиморезервируемых цепей рабочего и аварийного освещения запрещается. Прокладка этих цепей допускается в разных отсеках коробов или лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч, выполненные из негорючих материалов.

VII. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к вентиляционным системам.

7.1.Дежурный персонал, осуществляющий надзор за вентиляционными установками спортивных сооружений ТГУ обязан проводить плановые профилактические осмотры вентиляторов, воздуховодов, огнезадерживающих приспособлений, камер орошения, заземляющих устройств и принимать меры к устранению любых неисправностей или нарушения режима их работы, которые могут послужить причиной возникновения или распространения пожара. Проверка, профилактический осмотр и очистка вентиляционного оборудования должны проводиться по графику, утвержденному руководителем объекта. Результаты осмотров обязательно заносятся в специальный журнал.

7.2.Вентиляционные камеры должны быть постоянно закрытыми на замок. Вход посторонним лицам в них запрещен. Двери вентиляционных камер должны быть самозакрывающимися, с уплотнением в притворах и отвечать требованиям предела огнестойкости не менее 0,6 часа.

7.3.Вентиляционные короба должны быть изготовлены из негорючих материалов: обшивка металлических воздуховодов горючими материалами не допускается.

7.4.Вентиляционные системы крытых спортивных сооружений должны быть сблокированы с автоматической пожарной сигнализацией и отключаться при их срабатывании.

7.5.Хранение в вентиляционных камерах какого-либо оборудования и материалов категорически запрещается. Вентиляционные камеры должны быть постоянно закрыты на замок. Вход посторонним лицам в них запрещен.

7.6.В местах пересечения противопожарных преград, воздуховоды необходимо оборудовать автоматическими огнезадерживающими устройствами (заслонками, шиберами, клапанами).

7.7.При эксплуатации вентиляционных систем и установок запрещается:

- использовать вентиляционные каналы в качестве дымоходов;

- отключать или снимать огнезадерживающие устройства;

- выжигать скопившиеся в воздуховодах, в местных отсосах и зонтах вещества;

- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки, через которые удаляются взрыво- и пожароопасные вещества;

- хранить в камерах вентиляционных установок различные материалы и инструменты;

- удалять одной и той же установкой различные газы, пары, пыль, химические соединений или механические смеси, которые при смешивании могут вызвать вспышки, загорания или взрывы;

- использовать приточно-вытяжные воздуховоды и каналы для отвода газов от приборов отопления и от газовых колонок, кипятильников и других нагревательных приборов.

VIII. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к  помещениям саун.

8.1.Не допускается размещение встроенных саун в подвалах, под трибунами, а также под помещениями, в которых находится более 100 чел. и смежно с ними.

8.2.При устройстве встроенных саун необходимо соблюдать следующие требования:

- вместимость парильной должна быть не более 10 мест;

- объем парильной сауны должен быть не менее 8 м3 и не более 24 м3. Высота помещений парильной не должна быть менее 1,9 м;

- парильная и комплекс помещений сауны в зданиях I, II, III степеней огнестойкости должны быть выделены противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа;

- из помещений комплекса сауны должен быть выполнен обособленный эвакуационный выход (не допускается устройство выхода непосредственно в вестибюль, холл, лестничные клетки, предназначенные для эвакуации людей из зданий);

- парильная должна быть оборудована печью заводского изготовления с автоматической защитой и отключением до полного остывания через 8 ч непрерывной работы;

- мощность электрокаменки должна соответствовать объему парильной (согласно инструкции завода - изготовителя электрокаменки) и иметь соответственно не более 15 кВт. Пульт управления электрокаменкой следует размещать в сухом помещении перед парильной;

- в помещении парильной печь-каменка должна быть установлена на основании из негорючих материалов;

- расстояние от печи до деревянной обшивки поверхностей конструкций камеры сухого жара должно быть не менее одного метра, либо выполнены соответствующие разделки из негорючего материала на всю высоту печи;

- непосредственно над электрокаменкой под потолком следует устанавливать несгораемый теплоизоляционный щит. Расстояние между щитом и обшивкой потолка должно быть не менее 5 см.;

- помещение парильной следует оборудовать по периметру дренчерным устройством (из перфорированных сухотрубов, присоединенных к внутреннему водопроводу) с управлением перед входом в парильную;

- отделка парильной должна быть выполнена из лиственных пород древесины;

- в парильной должна быть предусмотрена вентиляция. Между дверью и полом необходимо предусматривать зазор не менее 30 мм;

- помещения раздевалок сауны должны быть оборудованы противодымными пожарными извещателями.

8.3.В верхней зоне камеры сухого жара, а также на ближайших к печи-каменке кромках деревянной отделки поверхностей конструкций камеры сухого жара следует устанавливать датчики температуры, сблокированные с устройством (терморегулятором), отключающим электроэнергию от электронагревателей печи-каменки при повышении температуры до 110° С.

Электрические провода, используемые для подключения печи-каменки, электронагреватели к электрической сети, а также светильники и электроарматура должны быть рассчитаны на условия эксплуатации в среде с повышенной температурой. Подключение ТЭНов к электросети должно производиться вне камеры сухого жара.

8.4.Канал притока свежего воздуха под печью-каменкой камеры сухого жара следует систематически очищать от пыли и других посторонних предметов.

8.5.При появлении неисправности оборудования камеры сухого жара или обнаружении признаков горения (дыма, запаха гари, обугливания деревянной облицовки камеры сухого жара) следует немедленно прекратить ее использование и сообщить об этом администрации спортивного объекта.

8.6.Вытяжной воздуховод из камеры сухого жара следует выполнять обособленным и выводить непосредственно наружу.

8.7.Отделка горючими материалами прихожих и раздевалок не допускается.

8.9.В помещениях саун запрещается:

- оставлять без присмотра включенный в сеть электронагреватель печи-каменки;

- устанавливать ТЭНы кустарного изготовления;

- эксплуатировать печь-каменку с отключенным или неисправным терморегулятором;

- пользоваться в помещениях сауны электронагревательными бытовыми приборами вне специально оборудованных мест.

IX. Требования пожарной безопасности при обеззараживании воды в бассейнах.

9.1.Для хранения запаса хлора, используемого для обеззараживания воды в бассейнах, необходимо предусмотреть расходный склад хлора, отвечающий требованиям строительных норм и правил.

9.2.Склады хлора (с расходом газа между заправками не более двух баллонов) должны быть отделены от других помещений конструкциями из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа и располагаться у наружной стены сооружения.

9.3.Размещение хлораторной и склада хлора в подвальном или других помещениях, пол которых ниже уровня прилегающей к зданию земли, не допускается.

9.4.В помещениях хлораторных и складов хлора запрещается хранение горючих материалов.

9.5.На дверях хлораторных и складов хлора должны быть установлены знаки безопасности.

9.6.Прокладка хлоропроводов через помещения с пребыванием людей (раздевалки, гимнастические залы и т. п.) запрещается.

9.7.При использовании гипохлорита натрия или кальция, хлорной извести и других препаратов для обеззараживания воды следует для их хранения предусмотреть обособленное, хорошо вентилируемое помещение, защищенное от солнечного света и атмосферных осадков, а так же отвечающее требованиям настоящей инструкции.

9.8.При хранении гипохлорита натрия, кальция и других препаратов следует предусмотреть меры, исключающие возможность высыхания растворов, их нагрева до температур свыше 40° С, а также контакта с кислотами и органическими веществами.

X. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к противопожарному водоснабжению.

10.1.Водопроводная сеть, на которой устанавливается пожарное оборудование, должна обеспечивать расчетные напор и расход воды для пожаротушения. При необходимости для поддержания расчетных напора и расхода воды для пожаротушения устанавливаются насосы-повысители.

10.2.За водопроводной сетью и гидрантами должно осуществляться постоянное техническое наблюдение со стороны службы главного механика ТГУ, обеспечивающее их исправное состояние и постоянную готовность к использованию в случае пожара или загорания.

10.3.Пожарные гидранты должны не реже одного раза в шесть месяцев подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность, при необходимости, на работоспособность путем пуска воды сотрудниками службы главного механика совместно с представителями пожарной охраны. Результаты проверки должны оформляться актом.

10.4.При временном отключении участков водопроводной сети с установленными на них пожарными гидрантами или кранами, а также при уменьшении в сети напора ниже допустимого уровня необходимо известить пожарную охрану.

10.5.У гидрантов, а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

10.6.Крышки люков колодцев пожарных подземных гидрантов следует постоянно очищать от грязи, льда и снега, а колодец должен быть освобожден от воды. В зимнее время, во избежание промерзания, пожарные гидранты должны быть утеплены.

10.7.В целях исключения загромождения крышек колодцев пожарных гидрантов (автотранспортом, мусором и т.п.), на них должны быть установлены пирамиды, окрашенные в красный цвет и имеющие обозначение порядкового номера ПГ.

10.8.Все пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, заключены в шкафы, которые пломбируются и нумеруются. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам.

10.9.Пожарные краны в соответствии с графиком (но не реже одного раза в шесть месяцев) должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться, на работоспособность службой главного механика ТГУ. Результаты проверки должны оформляться актом проверки пожарных кранов на работоспособность (протоколом проверки пожарных кранов на водоотдачу). Перекатка пожарных рукавов должна производиться не реже одного раза в 6 месяцев.

10.10.На внешней стороне дверки пожарного шкафа (ШП) должен быть буквенный индекс, включающий в себя аббревиатуру “ПК” и (или) условное обозначение ПК и переносных огнетушителей по НПБ 160, и должно быть предусмотрено место для нанесения порядкового номера ШП и номера телефона ближайшей пожарной части в соответствии с ГОСТ 12.4.009. На дверках ШП, где размещены переносные огнетушители, должен быть изображён соответствующий указательный знак пожарной безопасности по НПБ 160.

10.11.При наличии на водопроводной сети насосов-повысителей, кнопки для дистанционного их пуска должны устанавливаться в шкафах пожарных кранов. Кнопки должны иметь четко обозначенную надпись «Пуск пожарного насоса».

XI. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к первичным средствам пожаротушения.

11.1.К первичным средствам пожаротушения относятся все виды переносных и передвижных огнетушителей, оборудование пожарных кранов, ящики с порошковыми составами (песок, перлит и т.п.), а также огнестойкие ткани (асбестовое полотно, кошма, войлок и т.п.).

11.2.Помещения спортивных сооружений ТГУ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно приложения №3 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03).

11.3.Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.

11.4.Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах и не должны быть помехой и препятствием при эвакуации людей из помещений.

11.4.1.Ручные огнетушители должны размещаться посредством:

- навески, на вертикальные конструкции, используя кронштейны, на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от двери, достаточном для ее полного открывания;

- установкой в пожарные шкафы, в специальные тумбы (подставки) или на пожарные щиты.

11.4.2.Навеска огнетушителей на кронштейны, размещение их в тумбах или пожарных шкафах должны выполняться так, чтобы можно было прочесть маркировочные надписи на корпусе.

11.4.3.Огнетушители, устанавливаемые вне помещений или в неотапливаемых помещениях и не предназначенные для эксплуатации при отрицательных температурах, подлежат снятию на холодный период года. В таких случаях на пожарных щитах и стендах следует поместить информацию о месте расположения ближайшего огнетушителя.

11.5.Повседневный контроль за содержанием и постоянной готовностью к действию огнетушителей и других средств тушения пожара осуществляется лицом, ответственным за пожарную безопасность (руководителями подразделений ТГУ).

11.6.Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей. Периодические проверки необходимы для контроля состояния огнетушителя, контроля места установки огнетушителя и надежности его крепления, возможности свободного подхода к нему, наличия, расположения и читаемости инструкции по работе с огнетушителем.

11.6.1.Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем. В ходе проведения внешнего осмотра необходимо обращать внимание на:

- наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;
- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
- наличие четкой и понятной инструкции;
- наличие опломбированного предохранительного устройства;
- исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величину давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;
- массу огнетушителя, а также массу ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);
- состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (наличие механических повреждений, следов коррозии или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);
- состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).

11.6.2.По результатам проверки делают необходимые отметки в паспорте огнетушителя и записывают в журнал учета огнетушителей.

11.6.3.Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя.

11.6.4.Ежегодная проверка огнетушителя включает в себя внешний осмотр огнетушителя, осмотр места его установки и подходов к нему. В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газового огнетушителя. Производят вскрытие огнетушителей (порошковые огнетушители - не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, перезарядку огнетушителей. Если в ходе проверки обнаружено несоответствие какого-либо параметра огнетушителя требованиям действующих нормативных документов, необходимо устранить причины выявленных отклонений параметров и перезарядить огнетушители.

11.6.5.Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков ОТВ, произведены внешний и внутренний осмотр, а также гидравлическое испытание на прочность и пневматические испытания на герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства.

11.6.6.Огнетушители, отправленные на перезарядку, должны заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

11.6.7.Ежегодную проверку и перезарядку огнетушителей поводит организация, имеющая лицензию на данный вид деятельности.

11.6.8.Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря, для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

XII. Прядок действия сотрудников (работников, учащихся) ТГУ при обнаружении пожара или признаков горения.

12.1.Сотрудники (работники, учащихся) ТГУ при обнаружении пожара или признаков горения должны осуществлять свои действия в соответствии с «Инструкцией по порядку действия работников и обучающихся в ТГУ при обнаружении пожара (ИПБ - 1)».

12.2.Инструкция по порядку действий членов групп быстрого реагирования (ГБР) ТГУ при обнаружении пожара или признаков горения.

При обнаружении признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.), срабатывании АУПС (СОУЭ) на охраняемом объекте, члены ГБР ТГУ  должны удостовериться, что произошел пожар и определить место его возникновения.

При обнаружении пожара члены ГБР ТГУ обязаны:

I. Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону  01 или с мобильного  010 о возникновении пожара, месте возгорания, характеристике объекта, его адрес, ФИО сообщившего, поставить в известность руководство и дежурные службы объекта.

II. До прибытия пожарных подразделений:

1) оповестить людей о пожаре;

2) организовать эвакуацию людей и материальных ценностей в безопасную зону, расположенную на площадке ________________________________________;

3) проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (пожаротушения, противодымной защиты);

4) отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), оформить письменный допуск на проведение тушение пожара (приложение №4 к Соглашению №167 о взаимодействии в области пожарной безопасности ГУ МЧС России по Томской области и ТГУ от 11.07.2011г.);

5) принять по возможности меры по тушению пожара с использованием первичных средств пожаротушения и соблюдением мер безопасности;

6) организовать встречу подразделений пожарной охраны;

7) для беспрепятственного проведения мероприятий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ, ограничить доступ посторонних лиц, автотранспорта на прилегающую к объекту возгорания территорию;

8) оказать первую (доврачебную) помощь пострадавшим.

III. По прибытии пожарных подразделений проинформировать начальника дежурной смены пожарной охраны об обстановке на пожаре:

1) о месте возникновения и площади пожара;

2) о местонахождении людей и их количестве;

3) о наличии и возможности использования средств противопожарной (аварийной) защиты объекта;

4) о местонахождении ближайших водоисточников и возможности их использования;

5) предоставить письменный допуск на проведение тушение пожара (приложение №4);

6) предоставить сведения о перерабатываемых и хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

7) помочь в выборе кратчайшего пути к очагу пожара.

12.2.1.Члены ГБР ТГУ задействованные для осуществления первоочередных действий при пожаре должны использовать, средства индивидуальной защиты органов дыхания, при себе иметь исправный фонарик.

12.2.2.Меры безопасности при использовании первичных средств пожаротушения:

- к тушению пожара приступать только в случае отсутствия явной угрозы жизни, наличии возможности покинуть опасное место в любой момент тушения пожара;

- запрещается применять воду для тушения веществ и материалов, которые при взаимодействии с водой могут привести к вскипанию, выбросу, усилению горения, взрыву (битум; кислоты: серная, азотная, соляная; карбиды, алюминия, бария, кальция и щелочных металлов; негашеная известь, перекиси натрия и калия, нитроглицерин, селитра, электрон, щелочные металлы);

- нельзя бросать использованные и не сработавшие огнетушители в очаг пожара, так как это может привести к взрыву корпуса огнетушителя;

- при тушении пожара необходимо следить, чтобы огнем не были отрезаны выходы из помещения (здания);

- по окончании тушения пожара необходимо проветрить помещение от продуктов горения.

12.3.Инструкция по порядку действий групп быстрого реагирования (ГБР) ТГУ по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.

При обнаружении признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.), срабатывании АУПС (СОУЭ) на охраняемом объекте, члены ГБР ТГУ  должны удостовериться, что произошел пожар и определить место его возникновения.

При обнаружении пожара члены ГБР ТГУ задействованные в эвакуации людей обязаны:

1) с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

2) провести дополнительно оповещение людей о пожаре;

3) эвакуацию людей начать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений;

4) выставить посты для регулирования потоков эвакуируемых людей и направлять их к ближайшему эвакуационному выходу;

5) при эвакуации стремиться к тому, чтобы потоки эвакуируемых людей не пересекались;

6) тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания людей в опасной зоне;

7) разместить людей в безопасной зоне (на площадке __________________________), выставить посты возле них, чтобы исключить возможность возвращения людей в здание, где возник пожар.

При проведении эвакуации выполнять следующие требования:

- исключить условия, способствующие возникновению паники;

- воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол, во избежание проникновения огня и дыма в смежные помещения;

- покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна;

- эвакуацию проводить в средствах индивидуальной защиты органов дыхания, при себе иметь фонарик.

12.3.1.Члены ГБР ТГУ задействованные в эвакуации людей должны иметь информацию о состоянии эвакуационных (аварийных) путей и выходов, о месте расположения безопасных зон, о количестве пребывающих на закрепленном за ними участке (этаже, здании) людей, о наличии маломобильных групп граждан.

12.3.2.Руководят действиями ГБР на закрепленных объектах лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности объекта, либо иные лица назначенные приказом ТГУ.

12.4.Действия работников, учащихся ТГУ не относящихся к ГБР при обнаружении пожара или признаков горения.

Обнаружив признаки горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.), срабатывании АУПС (СОУЭ) необходимо удостовериться, что произошел пожар и определить место его возникновения.

При обнаружении пожара, работники, учащиеся ТГУ  обязаны:

1) немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону  01 или с мобильного  010 о возникновении пожара, месте возгорания, указать адрес объекта, ФИО сообщившего.

2) оповестить людей о пожаре, задействовать систему оповещения о пожаре (путем нажатия ручного пожарного извещателя);

3) эвакуироваться в безопасную зону, организовать по возможности помощь при эвакуации других  людей;

4) на начальной стадии пожара, принять по возможности меры по его тушению с использованием первичных средств пожаротушения и соблюдением мер безопасности;

5) находиться в безопасной зоне, не покидать её, не входить в здание до официального разрешения руководителя тушения пожара;

6) неукоснительно соблюдать распоряжения членов ГБР и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности.

12.4.1.Если не возможно выйти из помещения:

Необходимо:
         - закрыть окна, но не опускать жалюзи;
         - выключить электричество и перекрыть газ;
         - снять занавески;
         - отодвинуть от окон все предметы, которые могут загореться;
         - облить пол и двери водой, понизив, таким образом, их температуру;
         - закрыть щели дверей и вентиляционные отверстия мокрыми одеялами, полотенцами и т.п.;

- если дым уже проник в помещение, держаться около пола;

- по прибытии сотрудников пожарной охраны привлечь их внимание - звать на помощь.

XIII. Порядок осмотра противопожарного состояния помещений перед их закрытием.

13.1.По окончании занятий и работ, перед закрытием помещений работники ТГУ обязаны:

13.1.1. Обесточить электрооборудование, за исключением систем пожарной автоматики.

13.1.2. Произвести уборку помещений от горючего мусора и отходов.

13.1.3.Используемые для работы легковоспламеняющиеся жидкости, горючие жидкости и вещества, баллоны с горючими газами убрать в специально выделенные помещения (места), осуществить их хранение в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

13.1.4.Осмотреть элементы систем пожарной автоматики в помещении на наличие повреждений (целостность пожарных извещателей, приемно - контрольных приборов, шлейфов пожарной сигнализации и т.п.)

13.1.5.Осмотреть первичные средства пожаротушения на предмет их исправности, либо наличия повреждений и полноты их комплектации.

13.1.6.Осмотреть электрооборудование, аппаратуру находящихся под напряжением (электрические розетки, выключатели, участки открыто проложенной электропроводки и т.п.) на наличие видимых повреждений, нарушения целостности.

13.1.7.При проведении пожароопасных (огневых) работ в помещении осуществлять контроль за местом их проведения в течении 3-х часов с момента их окончания.

13.2.Работникам ТГУ закрывающим:

- помещения мастерских;

- помещения складов;

- технические помещения (электрощитовых, вентиляционных камер);

- помещения при наличии в нем переносного электрооборудования не менее 10 единиц;

необходимо в обязательном порядке отобразить результаты осмотра противопожарного состояния помещений в журнале, расположенном (на вахте, посту) у дежурного персонала, данного спортивного сооружения.

XIV. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

14.1.За нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности в соответствии со ст.38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", руководители подразделений, должностные лица, работники, учащиеся ТГУ могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

14.2.Знание и точное исполнение настоящей инструкции обязательно для всех работников ТГУ.

14.3.В период проведения тренировок, репетиций и занятий физкультурой ответственность за соблюдение учащимися ТГУ, членами команд, групп, коллективов установленного противопожарного режима несут тренеры, преподаватели, руководители коллективов.

14.4.Руководители арендующих организаций несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности и соблюдение установленного противопожарного режима в арендуемых помещениях.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» (ТГУ)

Лист регистрации изменений

| Номер изменения | Номера листов (страниц) | Регистрационный номер приказа об изменении | Подпись лица, внесшего изменение (расшифровка подписи) | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» (ТГУ)

Лист ознакомления

| № | Должность | Фамилия, инициалы | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Должность | Фамилия, инициалы | Дата | Подпись |

| № | Должность | Фамилия, инициалы | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |